贵州粤黔电力有限责任公司4x600MW机组

循环水处理药剂采购技术规范书

二〇二〇年八月

目        录

1 总则	3

2 系统设备运行环境条件	3

3 技术要求及标准	8

4 供货及服务范围	10

5 质量及供货保证	11

6其他	11

7 投标方填写数据及提供资料	12

8差异表	14

1 总则

1.1 本技术规范书适用于贵州粤黔电力有限责任公司4×600MW机组循环水处理药剂的技术要求。

1.2 本技术规范书中提出的是最低限度的要求，并未对所有技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，投标方应保证提供符合本规范书及经过工程实践的并代表当今技术水平的优质服务。还应满足中华人民共和国有关工业标准的要求，本技术规范书所使用的标准如遇与投标方所执行的标准发生矛盾时，按较高标准执行。

1.3 如果投标方对本规范书有异议，不管多么微小，都应在投标书“差异表”中列出。如果投标方未在“差异表”提出对本规范书的异议，则招标方认为投标方将完全满足本规范书的要求。

1.4 只有招标方有权修改本技术规范书，合同谈判将以本规范书为蓝本，并列入招标方认可的技术差异，经修改后最终确定的技术协议将作为订货合同的附件，与合同正文具有同等的法律效力。双方共同签署的会议纪要、补充文件等也与合同文件有相同的法律效力。

1.5投标方应按照招标方的时间、数量要求提供产品。投标方提供产品的时间、数量是否满足运行的需要将作为合同中考核的条件之一。

2 系统设备运行环境条件

2.1贵州粤黔电力有限责任公司厂址：

贵州粤黔电力有限责任公司厂址位于贵州省西南部盘县以南约43km的响水镇辖区，厂址海拔高程1424.30米。

2.2  工程主要原始资料

2.2.1  气象特征

2.2.1.1气温(°C)

多年平均气温：	15.8

多年最高气温：	36.5（1952年4月9日）

多年最低气温：	-6.9（1977年2月9日）

2.2.1.2湿度(%)

多年平均相对湿度：	79％

多年最小相对湿度：	2%

多年平均水汽压： 	14.2hPa

2.2.1.3气压(hpa)

多年平均气压：	855.4

多年最高气压：	873.8（1992年11月9日）

多年最低气压：	839.7（1999年3月17日）

2.2.1.4	降水量(mm)

多年年平均降水量：	1384

多年年最大降水量：	2105.5（1965年）

多年年最小降水量：	791.5（1958年）

多年一日最大降水量：	148.8（1965年6月1日）

2.2.1.5风速(m/s)

多年平均风速：                      1.6m/s

多年最大风速：                      33.4m/s

基本风压                            0.45kN/m2

2.2.2  厂区地震：厂区地震烈度为6度。

2.2.3  现况分析资料

2.2.3.1 补充水水质

贵州粤黔电力有限责任公司循环水补充水取自响水水库，水库水质较好，水源水量充足。

水源水质全分析报告如下：

| 贵州粤黔电力有限责任公原水分析报告(贵州电力试验院分析) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 离 子 名 称 |  | 基本单元和符号 | 测值 |  |
|  |  |  | 2019年10月 |  |
|  |  |  | mg/l | mmol/l |
| 阳 离 子 | 钾 | K+ | 0.938 | 0.024 |
|  | 钠 | Na+ | 16.47 | 0.7162 |
|  | 钙 | 1/2Ca2+ | 56.8 | 2.8411 |
|  | 镁 | 1/2Mg2+ | 7.36 | 0.6059 |
|  | 二价铁 | 1/2Fe2+ | 0.0310 | 0.0011 |
|  | 总铁 | 1/3Fe3+ | 0.009 | 0.0005 |
|  | 铝 | 1/3Al3+ | 0.01 | 0.0011 |
|  | 氨 | NH4+ | <检出下限 | <检出下限 |
|  | 阳离子总和 | ∑阴 | 70.475 | 4.2956 |
| 阴 离 子 | 氯化物 | Cl- | 5.05 | 0.1403 |
|  | 硫酸盐 | 1/2SO42- | 51.42 | 1.0705 |
|  | 重碳酸根 | HCO3- | 164.73 | 2.71 |
|  | 硝酸根 | NO3- | 20.62 | 0.3326 |
|  | 亚硝酸根 | NO2- | 1.58 | 0.0343 |
|  | 硅酸根 | 1/2SiO32- | 7.35 | 0.1225 |
|  | 阴离子总和 | ∑阳 | 220.25 | 4.4002 |
| 全固体 |  | QG | 301 mg/l |  |
| 溶解性固体 |  | RG | 290 mg/l |  |
| 悬浮性固体 |  | XG | 11 mg/l |  |
| 电导率（25℃） |  | DD | 386 μs/cm |  |
| 总硬度 |  | YD | 3.447 mmol/l |  |
| 碳酸盐硬度 |  | YD | 2.71 mmol/l |  |
| 非碳酸盐硬度 |  | YD | 1.45 mmol/l |  |
| 酚酞碱度 |  | JD | 1.237mmol/l |  |
| 总碱度 |  | JD | 2.71 mmol/l |  |
| pH |  |  | 7.73 |  |
| 全硅 |  | SiO2 | 7.35 mg/l |  |
| 活性硅 |  | SiO2 | 5.9 mg/l |  |
| 非活性硅 |  | SiO2 | 1.45 mg/l |  |
| 化学耗氧量 |  | CODMn | 3.41 mg/l |  |
| 离子分析误差% |  |  | 1.742 |  |
| 总含盐量mg/l |  |  | 337.725 |  |

2.2.3.2循环水系统及凝汽器规范

| 凝汽器规范 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 单位 | 规范 |
| 型 式 | — | N-40000-2型、双背压、双壳体、单流程、表面式、横向布置 |
| 布置方式 | — | 横向布置、单流程，从机头向发电机看，从右侧抽冷却管。 |
| 支撑方式 |  | 刚性座落在水泥基础上 |
| 总冷却面积 | m2 | 40000 |
| 冷却管总根数 | 根 | 34400（主凝结区：28736；空冷区：5664） |
| 冷却管规格 | mm | 主凝结区Φ25×0.5； 空冷区Φ25×0.7 |
| 冷却管材质 | — | TP304 |
| 循环水设计水温 | ℃ | 24.4 |
| 冷却水量 | t/h | 62860 |
| 水室设计压力 | MPa | 0.5 |
| 年平均运行背压(冷却水温24.4℃) | kPa(a) | 5.8 |
| 凝汽器水阻 | kPa(a) | ～65 |
| 循环水水运行温度 | ℃ | 7.1～37 |
| 凝汽器循环水温升 | ℃ | 15 |
| 循环水保有水量 | m3 | 35000 |

2.2.3.3 循环水系统及运行方式

贵州粤黔电力有限责任公司循环水系统4×600MW 机组敞开式循环冷却系统，循环水浓缩倍率控制在4.5～5.0，系统设置排污排泥系统。凝汽器按汽轮发电机组最大连续出力（TMCR）工况（循环水为24.5℃，背压6.1kPa）压力设计，校核汽轮机能力（TRL）工况，汽轮机额定出力600MW，凝汽器背压11.8kPa和VWO工况。循环倍率为52，对应的循环水量为62860t/h。凝汽器的传热系数按清洁系数为0.85设计。单机循环水系统各类水量如图一所示（各种水量均为夏季最大工况水量）。

图一  单机循环水夏季最大工况水量示意图

说明：

1、符号意义：Q1-蒸发损失量；Q2-风吹渗漏损失量；Q3-循环水流量；Q4-循环水补充水量；Q5-外排水量；Q6-回收复用的循环水量。

2、低压开式水用户级包括真空泵冷却器、主冷油器；高压开式水用户包括闭式水热交换器、内冷水热交换器、氢冷器。

3、贵州粤黔电力有限责任公循环水系统考虑5.0浓缩倍率，单台机组外排水量Q5=102t/h，循环水补充水量1312t/h。

2.2.3.4 循环水加药系统及加药运行方式

（1）循环水加药系统设设置有加药间，加药间最大药品储藏量为40吨。

（2）缓蚀阻垢剂采用加药装置均匀加药，加药设备包括3×3m3缓蚀阻垢剂溶液箱及5台120L/h的缓蚀阻垢剂加药计量泵，正常运行4用一备。缓蚀阻垢剂加药量根据循环水补水量及缓蚀阻垢剂加药要求投加，并维持循环水药品浓度在工艺要求的范围。

（3）杀菌灭藻剂、杀菌灭藻剥离剂根据系统微生物和生物粘泥的情况不定期冲击性投加。

3 技术要求及标准

3.1循环水处理技术要求

3.1.1循环水处理包括阻垢缓蚀处理、杀菌灭澡处理，保证系统内所有设备不发生结垢、腐蚀、微生物异常滋长及系统污堵。

3.1.2招标时，投标方应提供缓蚀阻垢剂的动态模拟试验报告，要求如下：

（1）动态试验日期为三年内（2018年—2020年），试验及报告的单位应为有资质的单位。

（2）动态试验药品应与投标药品完全相同。

（3）动态试验补充水水质不得优于招标方补充水水质，其pH、电导率、钙离子、镁离子、重碳酸根离子的含量不得低于本规范书第2.2.3.1条补充水水质分析项目中对应的值。

（4）动态试验的运行控制参数符合招标方的最恶劣运行条件，即循环水温升15℃、循环水温度37℃、循环水浓缩倍率5.0、总碱度350mg/L(以CaCO3计）	。

（5）试验报告的内容须包括试验过程相关参数分析、检测的相应记录，参数及项目包括但不限于以下内容：试验循环水加药浓度、进水温度、出水温度、浓缩倍率、循环水流量、补水量、排污量、钙离子、硬度、碱度、pH、电导率，且符合《冷却水动态模拟试验方法》标准HG/T 2160-2008的相关要求。

（6）试验报告的内容和深度应能满足制定《循环水处理方案》的要求。

3.1.3投标时，投标方应编制提供完整可行的《循环水处理方案》，方案内容至少包括：缓蚀阻垢处理加药控制，杀菌灭藻剂、杀菌灭藻剥离剂的加药频率、加药量，注意事项等；并对《循环水处理方案》下的循环冷却水的处理和运行效果负全部责任。《循环水处理方案》中，运行浓缩倍率不得高于该药品动态试验极限浓缩倍率的80%。

3.1.5运行指标要求

| 项目 | 指标 | 控制值 |
| --- | --- | --- |
| 节水减排效果 | 浓缩倍率 | 4.5～5.0 |
| 缓蚀效果 | 不锈钢腐蚀速率 | ≤0.005mm/a |
| 阻垢效果 | 不锈钢凝汽器管 | 水侧表面无硬垢 |
|  | 污垢热阻 | ≤3.44×10-4 m2﹒k/w |
|  | 粘附速率 | ≤15m.c.m |
| 杀菌效果 | 异养菌总数 | ≤1×105个/ml |
|  | 生物粘泥量 | ≤3.0mL/m3 |

3.2评标完成后，在签订合同前，预中标人应进行缓蚀阻垢剂的动态模拟试验并出具报告，要求如下：

（1）预中标人接到通知后，应在5天内开始动态模拟试验，并在20天内完成；招标方技术代表参与、监督动态模拟试验。

（2）动态模拟试验费用及相关工作由投标方承担。

（3）动态试验药品应与投标药品完全相同。

（4）动态试验补充水水质不得优于招标方补充水水质，其pH、电导率、钙离子、镁离子、重碳酸根离子的含量不得低于本规范书第2.2.3.1条补充水水质分析项目中对应的值。

（5）动态试验的运行控制参数符合招标方的最恶劣运行条件，即循环水温升15℃、循环水温度37℃、循环水浓缩倍率5.0、总碱度350mg/L(以CaCO3计）	。

（6）动态试验的加药量按投标时提供的《循环水处理方案》确定。

（7）试验报告的内容须包括试验过程相关参数分析、检测的相应记录，参数及项目包括但不限于以下内容：试验循环水加药浓度、进水温度、出水温度、浓缩倍率、循环水流量、补水量、排污量、钙离子、硬度、碱度、pH、电导率，且符合《冷却水动态模拟试验方法》标准HG/T 2160-2008的相关要求。

（8）如动态试验过程中，按照HG/T 2160-2008《冷却水动态模拟试验方法》判断动态试验是否合格，如动态试验不合格，则取消预中标人的中标资格，由下一序位预中标人组织动态模拟试验。

3.3日常运行水质的控制目标值

| 1 | pH值 | / | 8.0～9.0 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 浊度 | NTU | ≤50 |
| 3 | 电导率 | μS/cm | ≤1500 |
| 4 | 钙硬度 | mg/L(CaCO3计） | ≤750 |
| 5 | 总碱度 | mg/L(CaCO3计） | ≤350 |
| 6 | 总铁 | mg/L | .≤1.0 |
| 7 | 总磷 | mg/L | 1.5～2.5 |
| 8 | 浓缩倍数 |  | 4.5～5.0 |

3.4技术标准

3.4.1《工业循环冷却水处理设计规范》GBT/50050-2017

3.4.2《火力发电厂化学设计技术规程》DL/T5068-2014

3.4.3《水处理药剂缓蚀性能的测定旋转挂片法》GB/T 18175-2014

3.4.4《冷却水动态模拟试验方法》标准HG/T 2160-2008

3.4.5《火力发电厂循环冷却水用缓蚀阻垢剂》DL/T806-2013

4 供货及服务范围

4.1 供货范围：贵州粤黔电力有限责任公司4x600MW机组循环水处理用缓蚀阻垢剂、杀菌灭藻剂、杀菌灭藻剥离剂，供货量根据招标方生产需要确定。

4.2 服务范围：贵州粤黔电力有限责任公司4x600MW机组循环水处理技术服务，包括但不限于：

（1）开展循环水处理动态模拟试验（包括投标前试验及服务期内根据需要开展试验）；

（2）投标前编制循环水处理方案，保证方案可行，招标方按方案执行时，不出现凝汽器及高低压开式水系统结垢、腐蚀及微生物异常滋长；

（3）服务期内的其他技术服务，包括循环水水质定期分析、循环水处理方案执行情况分析、循环水处理存在问题分析、循环水处理方案优化等。

4.3 供货及服务期限：2021年1月1日至2023年12月31日；

4.4 报价：投标方按产品单价报价，以实际供货量结算总价。

5 质量及供货保证

5.1投标方应有完整的质量保证体系保证产品的生产符合相关标准，确保缓蚀阻垢剂、杀菌灭藻剂及杀菌灭藻剥离剂的质量。

5.2投标方对招标方的产品供应能力必须大于招标方在最大生产能力下的需求量。

5.3投标应保证招标方缓蚀阻垢剂、杀菌灭藻剂及杀菌灭藻剥离剂的总储量大于10天连续生产所需数量。

5.4投标方应按照招标方的时间、数量要求提供产品。

5.5投标方提供的产品不符合质量要求或检验不合格的，由招标方决定是否利用。如招标方同意利用，由招标方按质论价；如招标方不同意利用，由投标方自行解决回收。

6其他

6.1 投标方所报价格为标的物单价，标的物单价在合同有效期内固定不变。6.2 招标方按照投标方提供的有效试验报告、《循环水处理方案》及药品单价进行循环水处理的发电单耗成本进行核算，核算的单耗成本作为投标方投标价格的基本判据。

6.3单耗成本的核算按本规范中提供的夏季运行工况下的水量平衡进行。

6.4 循环水处理单耗计算公式为：

单耗=（Q4×c×A + M1×B÷T1÷24+ M2×C÷T2÷24）/60

式中：

单耗—循环水处理成本，元/万千瓦时；

Q4—循环水补充水流量，1312吨/小时；

c —每吨补水的缓蚀阻垢剂的加药浓度，千克/吨补水；

A —缓蚀阻垢剂价格，元/千克；

M1—杀菌灭藻剂的单次加药量，千克；

B  —杀菌灭藻剂价格，元/千克；

T1 —杀菌灭藻剂的加药周期，小时；

M2—杀菌灭藻剥离剂的单次加药量，千克；

T2 —杀菌灭藻剥离剂的加药周期，天；

C  —杀菌灭藻剥离剂价格，元/千克。

6.5 《循环水处理方案》中提供的加药量、加药浓度为范围值的，取范围上限进行发电单耗成本核算。

6.6 投标方投标时应提供缓蚀阻垢剂、杀菌灭藻剂、杀菌灭藻剥离剂的详细参数及验收指标。

6.7 动态模拟试验的热平衡审查和离子平衡审查由招标方根据投标方提供的数据进行。

7 投标方填写数据及提供资料

7.1 加药量

| 药剂 | 单位 | 缓蚀阻垢剂 | 杀菌灭藻剂 | 杀菌灭藻剥离剂 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 吨水加药量 | 千克/吨补水 |  | —— | —— |
| 一次加入量 | 千克 | —— |  |  |
| 加药周期 | 天 | —— |  |  |

7.2 缓蚀阻垢剂规格

| 项目 | 单位 | 数值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 外观 | —— |  |  |
| 含固量 | % |  |  |
| pH（1%水溶液） | —— |  |  |
| 总磷酸（以PO43-计）含量 | % |  |  |
| 正磷酸（以PO43-计）含量 | % |  |  |
| 亚磷酸（以PO33-计）含量 | % |  |  |
| 密度（20℃） | g/cm3 |  |  |
| 包装规格 | —— |  |  |

7.3杀菌灭藻剂规格

| 项目 | 单位 | 数值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 外 观 | —— |  |  |
| 包装规格 | —— |  |  |
| 有效物含量(以Cl-计)% |  |  |  |

7.4杀菌灭藻剥离剂规格

| 项目 | 单位 | 数值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 外 观 |  |  |  |
| 包装规格 |  |  |  |
| 有效物含量% |  |  |  |

7.5动态模拟试验报告

投标方提供的动态模拟试验报告应符合本规范书3.1.2的要求。

7.6循环水处理方案

投标方提供的循环水处理方案应符合本规范书3.1.3的要求。

7.7技术服务方案

应包括对循环水水质定期分析、循环水处理方案执行情况分析、循环水处理存在问题分析、循环水处理方案优化等。

7.8企业资质

投标方应提供工业循环水处理缓蚀阻垢剂、杀菌灭藻剂及杀菌灭藻剥离剂的生产、销售及运输的相关资质。

8差异表

投标人要将投标文件和招标文件的差异之处汇集成表。技术部分和商务部分要单独列表。招标方认为投标方在其投标书所附的“差异表”中已经包含了全部投标书与招标书差异的简要条款。

差异表

| 序 号 | 招标文件 |  | 投标文件 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 条目 | 简要内容 | 条目 | 简要内容 |